调节阀的泄漏量标准

一、GB/T4213-92

| 泄漏等级 | 试验介质 | 试验压力 | 最大阀座泄漏量l/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 由用户与制造厂商定 |  |  |
| Ⅱ | 水、空气或氮气 | A | 5×10-3×阀额定容量 |
| Ⅲ |  |  | 10-3×阀额定容量 |
| Ⅳ | 水 | A或B | 10-4×阀额定容量 |
|  | 空气或氮气 | A |  |
| Ⅳ-S1 | 水 | A或B | 5×10-4×阀额定容量 |
|  | 空气或氮气 | A |  |
| Ⅳ-S2 | 空气或氮气 | A | 2×10-4×△P×D |
| Ⅴ | 水 | B | 1.8×10-7×△P×D |
| Ⅵ | 空气或氮气 | A | 3×10-3×△P×（续表泄漏量） |

续表

| 阀座直径 |  | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏量 | ml/min | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.1 | 16.0 | 21.6 | 28.4 |
|  | 气泡数/min | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 27 | 45 | - | - | - | - |

注 A：0.35MPa，当阀的允许压差小于0.35MPa时，用设计规定的允许压差。
   B：阀最大工作压差。

二、美国ANSI B16.104-1976

| 泄漏等级 | 最大允许泄漏量 |  |  |  |  |  | 试验介质 |  | 试验压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 0.5%Cv |  |  |  |  |  | 10~52ºC的空气或水 |  | 最大工作压差△p或50lb/in2压差，取其较低者 |
| Ⅲ | 0.1%Cv |  |  |  |  |  | 10~52ºC的空气或水 |  | 最大工作压差△p或50lb/in2压差，取其较低者 |
| Ⅳ | 0.01%Cv |  |  |  |  |  | 10~52ºC的空气或水 |  | 最大工作压差△p或50lb/in2压差，取其较低者 |
| Ⅴ | 每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时，允许有0.0005ml/min的漏水 |  |  |  |  |  | 10~52ºC的水 |  | 最大工作压差△p |
| Ⅵ | 阀口公称通径 |  | ml/min |  | 气泡数/min |  | 10~52ºC的空气或氮气 |  | 最大工作压差△p或50lb/in2压差，取其较低者 |
|  | in | mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 25 |  | 0.15 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 38 |  | 0.30 |  | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 51 |  | 0.45 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 64 |  | 0.60 |  | 4 |  |  |  |
|  | 3 | 76 |  | 0.90 |  | 6 |  |  |  |
|  | 4 | 102 |  | 1.70 |  | 11 |  |  |  |
|  | 6 | 152 |  | 4.00 |  | 27 |  |  |  |
|  | 8 | 203 |  | 6.75 |  | 45 |  |  |  |